QUALIFICA E CONVALIDA DI AMBIENTI E ATTREZZATURE LABORATORI PMA - FPR AUSL DELLA ROMAGNA

## QUALIFICA AMBIENTI

La qualifica degli ambienti di norma dovrà avvenire a frequenza annuale. E’ facoltà del DEC richiedere qualifiche anche a frequenza maggiore. Tutte le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle indicazioni di cui al presente capitolato.

## Centro PMA Ospedale di Cattolica

|  | Verifica portata aria di rinnovo | Livello pressurizzazione ambiente | Temp. e U.R. | Recovery time | Contaminazione particellare “at rest” | Contaminazione microbiologica aria “in operational” | Contaminazione microbiologica superfici “in operational” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Note | Flussi non unidirezionali |  | Misura di durata min. 15‘ | Valore conoscitivo | Campionamento secondo UNI EN ISO 14644 | Campionamento H=1,5 mt | contact plates (diam 55 mm) |
|  | VALORI ATTESI |
| Sala pick up | >15 V/h | ∆p> 5Pa→ loc prep. | 20- 24 °C UR 40-60% | <20 min | ClasseD -GMP(ISO 8) 0.5 µm - 5 µm | n.5 piastre < 200 UFC/mc | n.5 piastre <50 UFC/piastra |
| Lab. PMA | >15 V/h | ∆p>5Pa →loc. prep ∆p>0 →sala pickup | 20- 24 °C UR 40-60% | <20 min | Classe D-GMP(ISO 8) 0.5 µm – 5 µm | n.5 piastre < 200 UFC/mc | n.5 piastre <50 UFC/piastra |
| Prepar. pazienti | >10 V/h |  | 20- 24 °C UR 40-60% | <30 min | Classe D-GMP(ISO 8) 0.5 µm – 5 µm | n.3 piastre <200 UFC/mc | n.3 piastre <50 UFC/piastra |
| Lab. seminologia | >6 V/h | ∆p>0→corridoio | 20- 24 °C UR 40-60% | <30 min | Classe D-GMP(ISO 8) 0.5 µm – 5 µm | n.3 piastre <200 UFC/mc | n.3 piastre <50 UFC/piastra |
| Sala Criobiologica | >6 V/h Normali > 20V/h Sottossigenaz | ∆p<0 →esterno | 18- 25 °C UR 40-55% | Non previsto | Non prevista | Non prevista | Non prevista |

## Centro PMA Ospedale di Lugo

|  | Verifica portata aria di rinnovo | Livello pressurizzazione ambiente | Temp. e U.R. | Recovery time | Contaminazione particellare “at rest” | Contaminazione microbiologica aria “in operational” | Contaminazione microbiologica superfici “in operational” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Note | Flussi non unidirezionali |  | Misura di durata min. 15‘ | Valore conoscitivo | Campionamento secondo UNI EN ISO 14644 | Campionamento H=1,5 mt | contact plates (diam 55 mm) |
|  | VALORI ATTESI |
| Sala pick up | >15 V/h | ∆p> 5Pa→ loc prep. | 20- 24 °C UR 40-60% | <20 min | ClasseD -GMP(ISO 8) 0.5 µm - 5 µm | n.5 piastre < 200 UFC/mc | n.5 piastre <50 UFC/piastra |
| Lab. PMA | >15 V/h | ∆p>5Pa →loc. prep ∆p>0 →sala pickup | 20- 24 °C UR 40-60% | <20 min | Classe D-GMP(ISO 8) 0.5 µm – 5 µm | n.5 piastre < 200 UFC/mc | n.5 piastre <50 UFC/piastra |
| Prepar. Pazienti (99) | >6 V/h |  | 20- 24 °C UR 40-60% | <30 min | Classe D-GMP(ISO 8) 0.5 µm – 5 µm | n.3 piastre <200 UFC/mc | n.3 piastre <50 UFC/piastra |
| Loc 121 | >6 V/h |  | 20- 24 °C UR 40-60% | <30 min | ClasseD-GMP(ISO 8) 0.5 µm – 5 µm | n.3 piastre <200 UFC/mc | n.3 piastre <50 UFC/piastra |
| Loc 96 | >6 V/h |  | 20- 24 °C UR 40-60% | <30 min | ClasseD-GMP(ISO 8) 0.5 µm – 5 µm | n.3 piastre <200 UFC/mc | n.3 piastre <50 UFC/piastra |
| Sala Criobiologica | >6 V/h Normali > 20V/h Sottossigenaz | ∆p<0 →esterno | 18- 25 °C UR 40-55% | Non previsto | Non prevista | Non prevista | Non prevista |

## CONVALIDA ATTREZZATURE

Le attrezzature oggetto di convalida sono indicate nella planimetria allegate e riassunte di seguito :

## Centro PMA Ospedale di Cattolica

Cappa Laboratorio Seminologia - 1

Cappa Laboratorio Embriologia - 2

Cappa Laboratorio Embriologia – 3

Cappa Laboratorio Embriologia - 4

INCUBATORE 1 Embriologia a 3 ripiani

INCUBATORE 2 Embriologia a 3 ripiani

Incubatore k-Minc 1 /2 (minincubatore)

Incubatore k-Minc 3/4 (minincubatore)

Incubatore k-Minc 5/6(minincubatore)

Incubatore k-Minc 7/8 (minincubatore)

Incubatore k-Minc 9/10(minincubatore)

Incubatore k-Minc 11/12(minincubatore)

Incubatore k-Minc 13/14(minincubatore)

Incubatore k-Minc 15/16(minincubatore)

Incubatore k-Minc 17/18(minincubatore)

Incubatore k-Minc 19/20(minincubatore)

TERMOSTATO RN 1888

TERMOSTATO RN 1748

## Centro PMA Ospedale di Lugo

Cappa CAS 005

Cappa CAS 006

Cappa CAS 0096

Cappa CAS 0097

Termostato

Incubatore 1 a tre ripiani

Incubatore 2 a tre ripiani

Incubatore 3 a tre ripiani

Incubatore 4 a tre ripiani

Incubatore 5 a tre ripiani

I valori attesi delle convalide

|  | Contaminazione particellare “at rest” | Contaminazione particellare “in operational” | Contaminazione microbiologica aria “in operational” | Contaminazione microbiologica superfici “in operational” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Campionamento secondo UNI EN ISO 14644 | Campionamento secondo UNI EN ISO 14644 | Campionamento in modalità attiva volume > 1.000 lt | Campionamento contact plates (diam 55 mm) |
| frequenza | semestrale | semestrale | semestrale | semestrale |
| Cappa | Classe A-GM (ISO 5) 0.5 µm - 5 µm | ClasseA-GMP (ISO 5) 0.5 µm - 5 µm | n.3 piastre < 1 UFC/mc | n.3 piastre <1 UFC/piastra |
| frequenza |  |  |  | annuale |
| Termostato | Non prevista | Non prevista | Non prevista | n.3 piastre <1 UFC/piastra |
| Incubatore a tre ripiani | Non prevista | Non prevista | Non prevista | n.4 piastre <1 UFC/piastra |
| Incubatore a 2 camere (mini incubatore) | Non prevista | Non prevista | Non prevista | n.2 piastre <1 UFC/piastra |